3. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, stanowiące podstawę uzgodnienia projektu

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | Budowa magazynu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym |
| --- | --- |
| ADRES: | Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna i Zielona, gmina Piątnica |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: | 200705_2.0030.103, 200705_2.0030.104/1, 200705_2.0030.100/2, 200705_2.0030.102 Jednostka ewidencyjna - Piątnica Obręb ewidencyjny: Piątnica Poduchowna. dz. nr geod. 103 i część dz. nr geod. 100/2, 102, 104/1 |
| INWESTOR: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY 18-421 Piątnica ul. Forteczna 3 tel. cent.: (0-86) 215 64 00; fax:(0-86) 215 64 03 e-mail: piatnica@piatnica.com.pl |
| BIURO PROJEKTOWE | Pracownia Projektowania Budowlanego „PROKON” 15-668 Białystok, ul. Upalna 88 lok. 15 tel./fax. (085)-6546-960 P.P.U. Delta Projekt Paweł Aleksandrowicz Ul. Tęczowa 1. 15-365 Białystok, tel/fax 85 7451033, kom 601 362 337, e-mail deltaprojekt@deltaprojekt.com.pl |

| Zespół autorski: | Podpis: |
| --- | --- |
| Architektura | Projektant: | mgr inż. arch. Paweł Aleksandrowicz nr uprawnień proj. BŁ/2/97 |  |
| DATA WYKONANIA: | Białystok, 15.06.2023 r. |

Spis treści

III.1	DANE OGÓLNE	37

III.1.1	PRZEDMIOT INWESTYCJI	37

III.1.2	Opis budowlany projektowanej części budynku	37

III.2	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	38

III.2.1	Podstawy opracowania warunków ochrony przeciwpożarowej	38

III.3	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w PRZYPADKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO i TECHNICZNEGO	39

III.3.1	Informacje o powierzchni zabudowy wysokości i liczbie kondygnacji	39

III.3.2	Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,	39

III.3.3	informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej - nie występuje	39

III.3.4	informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne	39

III.3.5	Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu	40

III.3.6	charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych,	40

III.3.7	informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,	41

III.3.8	informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego wykonania	41

III.3.9	maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,	42

III.3.10	informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,	43

III.3.11	Wymagania dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego budynków	45

III.3.12	informacje o klasie o klasie reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych	45

III.3.13	informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki,	46

III.3.14	informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się	46

III.3.15	informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji,	48

III.3.16	Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych	50

III.3.17	informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,	50

III.3.18	informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach.	50

III.3.18.1	Drogi pożarowe	50

III.3.18.2	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	51

III.3.19	informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych*,	52

III.3.20	Uwagi dodatkowe	52

| Arkusz: | Nazwa rysunku: | Skala: | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Poziom -3,56m – strefy pożarowe etap 1 | 1:200 | 53 |
| S1m | Poziom -3,56m – strefy pożarowe etap 2 | 1:200 | 54 |
| S2 | Poziom +0,00m – strefy pożarowe etap 1 | 1:200 | 55 |
| S2m | Poziom +0,00m – strefy pożarowe etap 2 | 1:200 | 56 |

OPIS DO UZGODNIENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

## DANE OGÓLNE

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia jest projekt budowy budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną, oraz układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu. Magazyn zawiera regały wysokiego składowania paletowego wraz z systemem układnic i przenośników, przeznaczony będzie do przechowywania opakowań produktów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy – głownie tektura ciasno ułożona opakowania z PVC i polipropylenu.(Asortyment. Kubki plastikowe, sztaplowane jeden w drugi, umieszczone w kartonach po ok 1000szt. Kartony z kubkami umieszczone na palecie drewnianej i owinięte folią strecz. Wykroje papierowe (kartonowe, z tektury falistej) umieszczone na palecie drewnianej bez dodatkowego opakowania, owinięte folią strecz. Udział procentowy to 65% kubki, 35% wykroje kartonowe. Kubki i wykroje papierowe na paletach drewnianych owinięte folią strecz, Kubki z plastiku niespienionego).

Projektowana część magazynowa jest jednokondygnacyjna i wyposażona zostanie w regały wysokiego składowania i dwa tory układnic. Od strony południowej znajdować się będzie dwukondygnacyjna część, w której na poziomie -3,56 znajdować się będzie pomieszczenie techniczne instalacji tryskaczowej wydzielone pożarowo, a na poziomie stropu +0,00 przewiduje się zamontowanie przenośników paletowych. Pomieszczenie przenośników paletowych włączone  jest do strefy pożarowej istniejącego magazynu opakowań. Poziom stropu przenośników jest zrównany z poziomami Istniejącego magazynu i budowanego CBR. Co ważne projektowany magazyn wysokiego składowania przejmie funkcję dotychczasowego sąsiadującego magazynu opakowań, zmniejszając w ten sposób jego obciążenie ogniowe. Dostawa i odbiór odbywać się będzie poprzez istniejący magazyn w części południowo wschodniej. Po uruchomieniu projektowanego obiektu istniejący magazyn papieru i opakowań będzie spełniał rolę kompletacji sortowania i przygotowywania do produkcji.

Pomieszczenia magazynu nie są przeznaczone na pobyt ludzi. Funkcjonowanie magazynu jest automatyczne i nie wymaga stałych stanowisk pracy. Budynek wyposażono w stałe, samoczynne urządzenia gaśnicze wodne.

Nowoprojektowany obiekt będzie przylegał od strony wschodnio-północnej do budynku magazynowo-produkcyjnego Centrum Badawczo Rozwojowego i oddzielony będzie od niego ścianą oddzielenia pożarowego. Budynek Centrum Badawczo Rozwojowego jest na etapie budowy na podstawie decyzji nr 288/2022 z 30 lipca 2022r. Od strony północno-zachodniej magazyn wysokiego składowania będzie przylegał do starego budynku magazynowego opakowań Spółdzielni Mleczarskiej i oddzielony będzie od niego ścianą oddzielenia pożarowego.

## Opis budowlany projektowanej części budynku

Całość stanowi zwartą bryłę o wysokości 17,97 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do wierzchu ściany attykowej. Projektowany obiekt zamknie się w obrysie na planie trapezu o wymiarach dłuższych boków 58,63m i 65,91m i  krótszego boku 22,38m.

Konstrukcja części magazynowej to jednonawowa hala Układ nośny stanowić będą stalowe ramy oparte sztywno na monolitycznych stopach fundamentowych. Słupy i dźwigar ramy wykonane są z profili blachownicowych dwuteowych połączonych ze sobą na sztywno w węzłach za pomocą blach węzłowych skręcanych śrubami. Rozstaw podłużny dźwigarów nośnych 6,73 m, Ściany szczytowe wykonane ze słupów stalowych HEA240 i HEB 240. Płatwie dachowe wieloprzęsłowe z dwuteownika HEA160 stanowią podparcie dla połaci dachowej z blachy trapezowej ocynkowanej T160. Dach pogrążany ze spadkiem 5% (~2,9O).

Część dwukondygnacyjna oddzielona jest od magazynu ścianą żelbetową do wysokości +4,00m i ścianą z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej powyżej.

Strop w tej części wykonany jako płyta żelbetowa monolityczna oparta na żelbetowych ścianach.  Dach nad tą częścią wykonany będzie z blachy trapezowej opartej na płatwiach z dwuteownika IPE300, ze spadkiem na dach istniejącego budynku

Posadzkę w hali magazynowej stanowić będzie płyta żelbetowa gr. 30 cm zbrojona włóknem stalowym/polipropylenowym rozproszonym. Ściany zewnętrzne do wysokości 0,00 żelbetowe gr 25cm Powyżej ścian żelbetowych stężenia konstrukcji „X” z prętów  Ø20.

Obudowa zewnętrzna obiektu z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr 15/16cm w układzie poziomym. Na fragmentach ścian stanowiących oddzielenie pożarowe z płyt warstwowych EI240 grubości 20cm. Słupy i dźwigary przy ścianach oddzielenia pożarowego obudowane płytami Promat do REI240, Na ścianach z budowanym CBR zaprojektowano płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 cm, Obudowa zewnętrzna ścian podwalinowych / fundamentowych do wysokości -0,66m z płyt XPS pokrytych od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym w kolorze ciemnoszarym. Kolorystyka materiałów użytych na elewacji nawiązuje do istniejących obiektów – będzie utrzymana w odcieniach szarości. Ocieplenie dachu stanowią płyty izolacji cieplnej (płyty dachowe z wełny mineralnej) o łącznej grubości 20cm, izolacja przeciw wodna membraną dachową lub papą dachową wierzchniego krycia.

Wejście główne do hali magazynowej budynku z poziomu terenu od strony północno zachodniej. Dodatkowo przewidziano dostęp z istniejących budynków poprzez drzwi w ścianach oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej EI120. Zapewniono też dostęp do pomieszczeń projektowanego budynku z wydzielonej pożarowo klatki schodowej i z zewnątrz z podcienia przy budynku CBR.

Zostanie zachowany dotychczasowy układ komunikacyjny Główny plac manewrowy znajdować się będzie po północnej budynku projektowanego. Wzdłuż wschodniego boku hali przebiegać będzie wewnętrzna droga spełniająca funkcję pożarowej w układzie pętlicowym. Woda do celów przeciwpożarowych dla projektowanej inwestycji jest dostępna z istniejących hydrantów przeciwpożarowych DN(80mm wybudowanych na zakładowym wodociągu służącym do zaopatrywania obiektów mleczarni w wodę

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projekt wymaga uzgodnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku,  w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 2021, poz. 1722)

## Podstawy opracowania warunków ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektu określono zgodnie z:

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 869 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dalej opisywana jako WT

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- 17 września 2021 roku,  w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 2021, poz. 1722

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

- PN-EN 1838:2013 „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”

- PN-EN 50172:2013 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.”

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 „-Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa”

- PKN-CEN/TS-54-14:2020 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.”

- PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole Graficzne Barwy Bezpieczeństwa i Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

- PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

- Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

- Obowiązujące normy i standardy światowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- Wiedza techniczna.

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w PRZYPADKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO i TECHNICZNEGO

## Informacje o powierzchni zabudowy wysokości i liczbie kondygnacji

Budowany magazyn wysokiego stanowi wydzieloną strefę pożarową ścianami oddzielenia pożarowego

Od strony południowej znajdować się będzie dwukondygnacyjna część, w której na poziomie -3,56 znajdować się będzie pomieszczenie techniczne instalacji tryskaczowej wydzielone pożarowo, a na poziomie 0,00 Pomieszczenie przenośników paletowych, które włączone  jest do strefy pożarowej istniejącego magazynu opakowań

| Wymiary zewnętrzne budynku | Wymiary dłuższych boków: 58,63m i 65,91m oraz krótszego boku: 22,38m | m |
| --- | --- | --- |
| Wysokość budynku przy najniżej położonym wejściu | 17,97 | m.n.p.t. |

|  | Projektowany budynek magazynowy opakowań |  |
| --- | --- | --- |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 1 394,59 | m2 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 1 414,53 | m2 |
| KUBATURA WEWNĘTRZNA | 23 798,4 | m3 |
| KUBATURA ZEWNĘTRZNA | 25 546,0 | m3 |

## Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

- Kategoria zagrożenia: PM : budynek magazynowy

- Kategoria zagrożenia ludzi: 	nie występuje,

- Budynek wyposażono w stałe, samoczynne urządzenia gaśnicze wodne.

## informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej - nie występuje

## informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

- Zgodnie z §271 p. 7 WT: Odległość od ściany zewnętrznej budynku lub jej części do ściany zewnętrznej drugiego budynku może być zmniejszona o 25% w stosunku do określonej w ust 1-5 §271, jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynku, przylegających do tej ściany lub jej części są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne

- Odległość od obiektów sąsiednich §271 WT: odległość między zewnętrznymi ścianami budynków nie będących ścianami oddzielenia pożarowego od projektowanych budynków zaliczanych do PM o obciążeniu ogniowym strefy pożarowej Q>4000 MJ/m2, nie powinna być mniejsza niż 20m. W przypadku danej inwestycji wynosi:

- >25m od najbliższych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce sąsiedniej nr 104/2.

- >42,8m od istniejącego budynku kotłowni kogeneracyjnej od strony wschodniej na terenie zakładu

Nowoprojektowany obiekt będzie przylegał od strony wschodnio-północnej do będącego w fazie budowy budynku magazynowo-produkcyjnego Centrum Badawczo Rozwojowego i oddzielony będzie od niego ścianą oddzielenia pożarowego REI240.

Od strony północno-zachodniej magazyn wysokiego składowania będzie przylegał do starego budynku magazynowego opakowań Spółdzielni Mleczarskiej i oddzielony będzie od niego ścianą oddzielenia pożarowego REI240. W związku powyższym ściany zewnętrzne projektowanego obiektu w pasie terenu o szerokości 0,5*(20m-5m)=7,5m przy zbliżeniu z istniejącym budynkiem magazynowym zostały zaprojektowane, jako ściany oddzielenia pożarowego.

## Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu

- brak

## charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych,

Zagrożenie pożarowe występuje w miejscach składowania, gdzie znajduje się materiał palny, którego spalanie może zostać zainicjowane przez doraźnie mogący pojawić się lub występujący stale bodziec energetyczny. Zagrożenie jest tym większe im więcej nagromadzono materiału palnego. Zagrożenie pożarowe związane jest z występowaniem na terenie budynku i wokół niego materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz materiałów palnych, eksploatacją instalacji i urządzenia elektrycznych (np. eksploatacja punktów świetlnych lub nagrzewnic) oraz eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej (przeciążenie lub spięcie), okazjonalnie prowadzonymi pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym, nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem, eksploatacją budynku, inne przyczyny (celowe podpalenie, wyładowanie atmosferyczne).

Zagrożenia stanowią:

- Podwyższona temperatura i gęstość strumienia promieniowania cieplnego

- Toksyczne produkty rozkładu termicznego

- Zadymienie

- Niedobór tlenu

- Uszkodzenie konstrukcji

Charakterystyka pożaru:

- Grupa A. Materiałów stałych, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, np. drewna, papieru, tkanin, itp.

- Grupa B. Pożary cieczy i materiałów stałych topiących się np. tworzyw sztucznych, paliw, olejów, itp.

Fazy pożaru:

- I Faza. Od momentu rozpoczęcia oddziaływania bodźca energetycznego (np. strumienia ciepła) następuje ogrzewanie materiału palnego. Zwiększa się ilość wydzielanych produktów termicznego rozkładu. Strefa spalania stopniowo zwiększa się i coraz silniej oddziałuje na otoczenie. Ogrzane powietrze oraz produkty spalania w tzw. kolumnie konwekcyjnej, wędrują ku górze i gromadzą się w górnych partiach pomieszczenia. Energia cieplna uzyskana z reakcji spalania przekazywana jest także do otoczenia na drodze promieniowania oraz przewodzenia. Wytworzona i przekazywana w tym procesie energia przyśpiesza termiczny rozkład materiałów palnych, a tym samym (w sprzyjających warunkach) zwiększa dynamikę i rozwój pożaru. W tym etapie głównym czynnikiem determinującym rozwój spalania jest paliwo (materiał palny).

- II faza to okres pożaru w pełni rozwiniętego. Po osiągnięciu maksymalnych temperatur pożar stabilizuje się i przechodzi w tzw. stan prawie stacjonarny, co oznacza, że szybkość procesów spalania jest stała. Faza ta trwa do momentu wyczerpania się paliwa.

- pożar przechodzi w fazę III, kiedy temperatura pożaru spadnie o co najmniej 1/5 jej maksymalnej wartości podczas pożaru. W wyniku stopniowego wyczerpywania się paliwa lub utleniacza szybkość spalania oraz temperatura pożaru stopniowo maleją. Zmniejsza się także wymiana gazowa, rośnie natomiast gęstość optyczna dymu.

## informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

- Brak  kategorii zagrożenia ludzi

- Pomieszczenia magazynu nie są przeznaczone na pobyt ludzi. Funkcjonowanie magazynu jest automatyczne i nie wymaga stałych stanowisk pracy. Przewidywana liczba osób każdym pomieszczeniu nie przekroczy 2 pracowników w sporadycznych okresach.

- Zgodnie z (§ 236 WT) Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku nie muszą się otwierać na zewnątrz.

## informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego wykonania

- Projektowany obiekt będzie zawierał trzy strefy pożarowe

- Budynek nie jest podzielony na strefy dymowe.

| Podział na strefy pożarowe: |
| --- |
| numer | poziom | Nazwa | Powierzchnia | Wysokość pomieszczenia | liczba kondygnacji | gęstość obciążenia ogniowego | Klasa odporności pożarowej strefy/pomieszczenia | podstawa prawna WT | dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej | podstawa prawna WT |
|  |  |  | [m2] | [m] |  | [MJ/m2] |  |  | [m2] |  |
| 101 | -3,56 | Magazyn wysokiego składowania | 1 251,5 | 18,35 | 1 średniowysoki | Q>4000 | A → E | §214 p.2 | 2000 | §228 |
| 102 | -3,56 | Pom, techniczne instalacji tryskaczowej | 80,1 | 3,21 | 2 średniowysoki | Q<500 | C | §212 p.7 p.9 | 10 000 | §228 |
| 201 | +/-0,00 | Pom. przenośników paletowych wraz istniejącym pomieszczeniem | 82,9 + 811,5 | 12,77 |  | Q<500 | C → D | §214 p.1 | 10 000 | §228 |

- Zgodnie  z §  214 W budynkach wyposażonych w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne dopuszcza się: p.1) obniżenie klasy odporności pożarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z 212, p.2) przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla budynku jednokondygnacyjnego

- Zgodnie  z §  212  ust. 9 WT Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.

- Zgodnie  z §  212  ust. 9 WT Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.

## maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora, magazyn zawiera regały wysokiego składowania paletowego wraz z systemem układnic i przenośników, przeznaczony będzie do przechowywania opakowań produktów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy – głownie tektura ciasno ułożona opakowania z PVC i polipropylenu, których wartość spalania powoduje przekroczenie gęstości obciążenia ogniowego wynoszącej Qd > 4000 MJ/m2.

Zgodnie z założeniami projektowymi obliczeń gęstości obciążenia ogniowego dokonano na podstawie oświadczenia Inwestora, w którym określono ilości materiałów palnych przewidywaną do magazynowania, a Inwestor zobowiązał się do przestrzegania zasad magazynowania wskazanych w projekcie budowalnym.

Gęstość obciążenia ogniowego  ma decydujący wpływ na wymagania w zakresie:

- klasy odporności pożarowej obiektu

- dopuszczalnej wielkości stref pożarowych

- wymaganego zapasu wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- ilości gaśnic w obiekcie

Kubki plastikowe, sztaplowane jeden w drugi, umieszczone w kartonach po ok 1000szt. Kartony z kubkami umieszczone na palecie drewnianej i owinięte folią strecz.

Wykroje papierowe (kartonowe, z tektury falistej) umieszczone na palecie drewnianej bez dodatkowego opakowania, owinięte folią strecz.

Udział procentowy to 65% kubki, 35% wykroje kartonowe.

Kubki i wykroje papierowe na paletach drewnianych owinięte folią strecz,

Kubki z plastiku niespienionego.

- Paleta – 25 kg,

- A)  Waga tacek – średnio 250 kg

B) folia stretch ok 0,2kg

C) Wszystkie tacki mają po 2 palety

- A) Waga kubków – średnio 130 kg

B) masa kartonów -  średnio 16 kg/paleta

C) folia stretch – 0,2kg

D) wszystkie kubki mają po jednej palecie

Obliczenie gęstości obciążenia ogniowego wg PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków, oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru a podstawie PN-B-02852

| Nr pom | nazwa pomieszczenia | powierzchnia składowania | rodzaj składowanego materiału | liczba palet | waga jednostkowa na palecie | Qd; jednostkowe ciepło spalania | łączna masa materiału w pomieszczeniu z uwzględnieniem p. 2.2.3 i 2.2.4 PN-B-02852 | łączne ciepło spalania materiałów | Obciążenie ogniowe | Max. Występujące obciążenie ogniowe pomieszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |  |  | [kg] | [MJ/kg] | [kg] | [MJ] | [MJ/m2] | [MJ/m2] |
| 101 | magazyn opakowań | 1251,5 | kubki plastikowe PP | 2386 | 130 | 43 | 310180 | 13337740 | 10657,4 |  |
|  |  |  | folia PE stretch | 2386 | 2 | 42 | 4772 | 200424 | 160,1 |  |
|  |  |  | folia PVC | 2386 | 2 | 21 | 4772 | 100212 | 80,1 |  |
|  |  |  | kartony opakowaniowe | 2386 | 16 | 16 | 7635,2 | 122163,2 | 97,6 |  |
|  |  |  | Wykroje kartonowe - kartony ciasno ułożone | 1286 | 250 | 16 | 64300 | 1028800 | 822,1 |  |
|  |  |  | folia PE stretch | 1286 | 10 | 42 | 12860 | 540120 | 431,6 |  |
|  |  |  | puste palety | 1286 | 25 | 18 | 32150 | 578700 | 462,4 |  |
|  |  |  | łącznie |  | 435 |  | 436669,2 | 15908159,2 | 12711,3 | 25 423 |

* przyjęto najbardziej niekorzystny wariant opakowań, pełne wypełnienie magazynu

* przyjęto najbardziej niekorzystny wariant opakowań, pełne wypełnienie magazynu

** Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego uwzględnia się tylko 20 % masy rzeczywistej materiałów palnych o następującej postaci lub o określonym sposobie składowania:

— papier w procesach poligraficznych prasowany w ściśle ukształtowane paczki półproduktu (krudy) oraz jako produkt gotowy po obróbce introligatorskiej, w pełnopaletowych ładunkach o masie ponad 400 kg.

- Obliczona gęstość obciążenia ogniowego o wg PN-B-02852 -  25 423 MJ/m2,

- Czas trwania pożaru w przypadku Qd > 5 900 MJ/m2 – 8 h wg PN-B-02852

## informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

- Zgodnie z § 216 ust. 1 WT elementy budynku będą spełniały wymagania odporności ogniowej odpowiednio:

## Magazyn wysokiego składowania - 102

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „E” | - | - | - | - | - | - |

R -	nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E -	szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -	izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

*) -	Z zastrzeżeniem § 219 ust.1 „Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000m2, powinno być nie rozprzestrzeniające ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15.

1)	Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2)	Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz

z połączeniem ze stropem.

3)	Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych

(z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4)	Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

5)	Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

- Elementy budowlane, o których mowa powyżej, powinny spełniać wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO)

- Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego jak dla klasy „A” odporności ogniowej budynku

- Elementów oddz. przeciwpożarowego  ścian i stropów : REI – 240 min.

- Drzwi przeciwpożarowych i innych zamknięć przeciwpożarowych: EI – 120min

## Pomieszczenie techniczne instalacji tryskaczowej - 101

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „C” | R60 | R15 | REI60 | EI30 o→i | EI15 | RE15 |
|  | Konstrukcja nośna stanowi jednocześnie oddzielenie pożarowe REI240 | Nie występuje | Konstrukcja stropu stanowi jednocześnie oddzielenie pożarowe REI120 | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |

- Elementy budowlane, o których mowa powyżej, powinny spełniać wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO)

- Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego

- ścian: REI – 240 min.

- stropów : REI – 240 min.

- drzwi przeciwpożarowych i innych zamknięć przeciwpożarowych: EI – 120min

## Pom. przenośników paletowych (201) wraz z istniejącym pomieszczeniem  - magazynowym

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „D” | R30 | - | REI30 | EI30 o→i | - | - |
|  |  |  | Nie występuje | Nie występuje |  |  |

- Elementy budowlane, o których mowa powyżej, powinny spełniać wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO)

- Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego jak dla klasy „A” odporności ogniowej budynku

- Elementów oddz. przeciwpożarowego  ścian i stropów : REI – 120 min.

- Drzwi przeciwpożarowych i innych zamknięć przeciwpożarowych: EI – 60min

## Wymagania dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego budynków

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego mają klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. - Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia  zamkniętego, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej a niebędących  elementami  oddzielenia  przeciwpożarowego,  mają klasę odporności ogniowej (EI)  ścian i stropów  tego pomieszczenia.

Zastosowano EI120 dla ściany oddzielającej część istniejącą magazynu od części projektowanej. Przejścia instalacyjne przez ścianę oddzielenia pożarowego uszczelnić ogniowo uszczelniaczami o wytrzymałości odpowiednio 240min i 120 min. np. HILTI CP 636

- Przejścia instalacyjne przechodzące przez zewnętrzne ściany budynków, znajdujące się poniżej poziomu terenu zabezpieczone zostały przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

- W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa wyżej, nie przekraczają 15% powierzchni ściany, (wynosi: 18,5m2/398,2m2=4,6%) a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego – 0,5% powierzchni stropu.

- W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego REI240 zastosować drzwi o odporności ogniowej EI120, drzwi przeciwpożarowe winny być wyposażone w samozamykacz.

- W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego REI240 zastosować bramy o odporności ogniowej EI120, Brama pozostaje w pozycji otwartej w czasie normalnej pracy zakładu. Brama przeciwpożarowa winna być wyposażona w system automatycznego zamykania  w przypadku wykrycia pożaru. Szczegółowe rozwiązania wg odrębnej dokumentacji projektowej”,

- Zgodnie z §235 WT [...] na całej wysokości ściany zewnętrznej przy ścianie oddzielenia pożarowego pomiędzy strefami pożarowymi zastosowano pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości, 2 m po stronie magazynu CBR i klasie odporności ogniowej EI 60, drzwi i okna projektowane w tym pasie w wykonaniu EI60.

- Zgodnie z § 271 WT ust. 10 i 11 na całej wysokości ściany zewnętrznej przy ścianie prostopadłej do istniejącego budynku magazynowego będącego w odrębnej strefie pożarowej zastosowano pionowy pas klasie odporności ogniowej REI 240 z materiału niepalnego o szerokości  12,3m (co najmniej 7,5m)

## informacje o klasie o klasie reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych

- Elementy budowlane, o których mowa powyżej, powinny spełniać wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO)

- Zgodnie z § 216 ust. 6 WT dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach.

- Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji  oraz do wykończenia wnętrz nie stosuje się materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące (§ 258 WT)

- Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia (§ 262 ust. 1 WT)

## informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki,

- nie występuje zagrożenie wybuchem

## informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się

- Z pomieszczenia hali magazynowej wysokiego składowania zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie więcej niż 5 m na zewnątrz. Zgodnie (§ 238 WT) znajdują się one w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 300m2. Dodatkowo z pomieszczenia istnieją dwa wyjścia ewakuacyjne do klatek schodowych nowobudowanego budynku CBR.

- Z pomieszczenia technicznego instalacji tryskaczowej zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne: jedno na zewnątrz budynku, drugie do innej strefy pożarowej.

- Z pomieszczenia przenośników paletowych. Ewakuacja następują dwoma wyjściami, które znajdują się w istniejącej części magazynu oraz wyjściem do drugiej strefy pożarowej nowobudowanego budynku CBR

- (§ 237 WT) Długość przejścia ewakuacyjnego  dla budynku magazynowego PM bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500MJ/m2 (pom. Techniczne instalacji tryskaczowej – 24m; pom. Przenośników paletowych 35m), w budynku o więcej niż jedna kondygnacja naziemna ora w strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji naziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego - wynosi: do 100 m  (pom. Magazynu wysokiego składowania – 43m) - zapewniono

- W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5m długość przejść ewakuacyjnych może być powiększona o 25% - 125m

- (§ 237 p. 6 WT ) Długość przejść ewakuacyjnych może być powiększona pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu o 50% - 187,5m – przypadku ewakuacji z magazynu wysokiego składowania i pom. przenośników paletowych

- Długość dojść ewakuacyjnych (długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku) dla strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego < 500MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem przy jednym dojściu wynosi  do 60 m (§ 256 p. 3 WT ) – warunek spełniony w przypadku pomieszczenia technicznego instalacji tryskaczowej

- w przypadku strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > 500MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem przy dwóch dojściach wynosi  do 60 m –  (§ 256 p. 3 WT ) – zapewniono przypadku ewakuacji z magazynu wysokiego składowania i pom. przenośników paletowych

- zgodnie z  (§ 239 p.1 WT) łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9m. Przewidywana liczba osób w każdym pomieszczeniu i magazynie nie przekroczy 10 pracowników. Liczba użytkowników przyjęta w odniesieniu do powierzchni pomieszczeń (§236 WT p.6) wynosi 30m2/osobę: w hali magazynowej 1251,5m2/30m2/os = 41,7os. Zaprojektowano drzwi wyjściowe z hali magazynowej o szerokości nie mniejszej niż 0,9m.

- (§ 239 p.2 WT) Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:

- Zagrożonych wybuchem – nie występują

- Do których jest możliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji trujących, duszących bądź innych, mogących utrudnić ewakuację – nie występują

- Przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób – nie występują

- Przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się – nie występują

- W związku powyższym drzwi nie muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

- (§ 240 p.1 WT) drzwi wieloskrzydłowe stanowiące wyjście ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 90,0 cm,

- (§ 240 p.4 WT) Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej określone zgodnie z 68 ust 1 i 2; (nie mniej niż 1,2 m w świetle) – warunek spełniony - zaprojektowano drzwi wyjściowe z budynku szerokości w świetle 1,2m.

- zgodnie z  (§ 242 WT) szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie powinny być mniejsze niż 140,0 cm, dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 120,0 cm dla ewakuacji mniej niż 20 osób oraz skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą po ich całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - zapewniono,

- zgodnie z (§ 241 WT) obudowa dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej nie niższą niż EI 15 – zapewniono (ściany żelbetowe i z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej),

- Drogi ewakuacyjne należy odpowiednio oznakować znakami informacyjno-ostrzegawczymi zgodnie PN-EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa”.

- Zgodnie z (§ 181 p. 3 pp.  e WT) pomieszczenia produkcyjne i magazynowe o powierzchni powyżej 2000 m2,  powinny być wyposażone oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne), samoczynnie załączające się w przypadku braku zasilania podstawowego.

Oświetlenie to zapewniać będzie oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych dostateczne do bezpiecznego poruszania się ludzi w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. Będzie ono załączać się samoczynnie w czasie do 2 s od zaniku oświetlenia podstawowego.

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie podłogi będzie wynosić na powierzchni dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m - co najmniej 1 lx,

Oświetlenie ewakuacyjne będzie mieć niezależne obwody oświetleniowe, z tym że może ono być w całości lub części wykorzystywane jako część składowa oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy przyłączyć do obwodów na stałe. Sieć oświetlenia ewakuacyjnego będzie zapewniać działanie przez co najmniej jedną godzinę po zaniku napięcia podstawowego.

Liczba punktów świetlnych będzie ustalona w czasie projektowania systemu, a oprawy zostaną zainstalowane:

- przy każdych drzwiach wyjściowych z kondygnacji,

- w pobliżu każdej zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej,

- w pobliżu każdej zmiany poziomu drogi,

- w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- do oświetlenia wymaganego przepisami oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa,

- na zewnątrz każdego wyjścia końcowego.

Szczegóły dla instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostaną określone w projektach wykonawczych na podstawie wymagań określonych w Polskich Normach PN-EN 1838:2005 „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” oraz  PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2019 roku poz. 67) projekty awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny być uzgodnione przez  rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Budynek nie jest zaliczany do obiektów użyteczności publicznej i zgodnie z art. 5 p1 pp4 Prawa Budowlanego nie wymaga przystosowania do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zapewniono jednak dostępność obiektu budowlanego dla osób niepełnosprawnych przez wejścia do budynku z poziomu terenu. Na drogach komunikacji zastosowano drzwi o minimalnej szerokości 0,9m, drogi komunikacyjne o minimalnej szerokości 1,5 m. Na drogach ewakuacji nie występują różnice poziomów posadzki.

## informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji,

- Obiekt nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pożarowej SSP (§ 28)

- Przeciwpożarowy Ręczny Wyłącznik Prądu zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku oraz przy wyjściu ewakuacyjnym. Szczegółowe rozwiązania wg odrębnej dokumentacji projektowej.

- oświetlenie ewakuacyjne z podtrzymaniem napięcia i natężeniu nie mniejszym niż 1 lux, działające minimum 1 godzinę umieszczone w pomieszczeniach magazynowych na głównych ścieżkach transportowych

- instalacja odgromowa

- instalacja tryskaczowa. Pomieszczenie techniczne instalacji tryskaczowej zostało wydzielone pożarowo. Wodę w wystarczającej ilości zapewnia Spółdzielnia Mleczarska z własnych ujęć i ze zbiornika pożarowego 700m3 z pompownią. Szczegółowe rozwiązania instalacji tryskaczowej wg odrębnej dokumentacji dostawcy.

- Obiekt należy użytkować zgodnie z - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z dnia 7 czerwca 2010 r.)

- Instalacja wodociągowa hydrantowa wewnętrzna. Zgodnie z § 19. ust.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, strefa produkcyjna oraz magazynowa PM wyposażona będzie w wewnętrzne hydranty 52. (Hydranty 52 muszą być  stosowane:

- w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2  i powierzchni przekraczającej 200 m2

- w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającego 1000 MJ/m2)

- Ciśnienie na zaworze hydrantu wewnętrznego nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie wynosić powinna min.  2,5 dm3/s dla hydrantu 52, a dla hydrantu 25 - 1,0 dm3 /s; zgodnie z wymaganiami § 23 instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku:

- z jednego hydrantu wewnętrznego 52 – w budynku niskim i średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m2 – zastosowano w przypadku pomieszczenia technicznego instalacji tryskaczowej 1 hydrant oraz jeden hydrant w pomieszczeniu przenośników paletowych

- z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych 52 - w strefach PM przekraczających 500m2 powierzchni (w budynku niskim i średniowysokim) (łącznie 5 dm3/s) – w przypadku projektowanej strefy PM zapewniono w magazynie wysokiego składowania 4 hydranty

- z czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2  i powierzchni przekraczającej 3 000 m2 (łącznie 10 dm3/s) – nie kwalifikuje się

- Hydranty wewnętrzne będą tak rozmieszczone, aby każde miejsce w budynku było w zasięgu co najmniej jednego hydrantu. Zawory hydrantowe będą umieszczone na wysokości 1,35 m (±0,1 m) od poziomu podłogi. Przed hydrantem wewnętrznym HP52 powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia węża gaśniczego. Hydranty powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem za pomocą barierek ochronnych lub w inny sposób. Do montażu będą użyte wyłącznie hydranty posiadające stosowne dopuszczenia.

- Szczegółowe rozwiązania sieci hydrantowej wewnętrznej p.pożarowej wg odrębnej dokumentacji projektowej.

- UWAGA: W części rysunkowej przedstawiono wstępną lokalizację umiejscowienia hydrantów. Docelowe miejsce montażu hydrantów może ulec zmianie po ustawieniu regałów i prowadzonych procesów technologicznych.

- W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego REI240 oddzielającej magazyn wysokiego składowania od pomieszczenia przenośników paletowych zaprojektowano trzy bramy przesuwne o odporności ogniowej EI120, Bramy przeciwpożarowe winne być wyposażone w czujkę pożarową od strony magazynu i od pomieszczenia przenośników. Bramy wyposażone w samozamykacz i  elektrozaczep umożliwiający przez sygnał z w czujki dymu zwolnienie i zamknięcie drzwi, oraz w system automatycznego zamykania z pozycji otwartej w czasie normalnego funkcjonowania do zamkniętej w przypadku wykrycia pożaru. W momencie zamknięcia bramy przez system sygnalizacji unieruchomiona zostaje praca przenośników paletowych Szczegółowe rozwiązania wg odrębnej dokumentacji projektowej.

## Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przeciw zamarzaniu

- W magazynie nieogrzewanym do każdego z hydrantów poziomy odcinek podejścia w gruncie na długości około 2,0 m, pionowy odcinek podejścia prowadzony w gruncie od głębokości 1,8 m do poziomu posadzki oraz odcinek podejścia prowadzony nad posadzką należy zabezpieczyć przeciw zamarzaniu kablem grzejnym samoograniczającym DEVIpipeguard™ 10 DANFOSS (orientacyjna długość kabla w przypadku każdego z podejść 4,0 m). Kabel grzejny należy układać na rurociągu z zastosowaniem systemowych akcesoriów montażowych pod izolacją termiczną. Do izolacji termicznej odcinka pod posadzką zastosować prefabrykowaną otulinę (łupki) o grubości 50mm ze styropianu ekstrudowanego o zamkniętej strukturze zabezpieczającej przed wnikaniem wody gruntowej. Odcinek na posadzką zaizolować otuliną z wełny mineralnej STEINWOOL PVC o grubości 50 mm. Na rurociągu każdego z podejść, nad posadzką zamontować czujnik temperatury przewodowy NTC z kablem przyłączeniowym. Kable grzejne i czujniki temperatury podłączyć do termostatu DEVIreg Multi zamontowanego na szynie w rozdzielni elektrycznej danego magazynu.

- W magazynie nie ogrzewanym zastosować hydranty HS ocieplane i ogrzewane z automatycznym systemem przeciw zamarzaniu instalacji wodnej wewnątrz hydrantu. Hydrant HS jest ocieplony materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła 0.042 W/(m*K) oraz wyposażony w element grzejny 150W/230V z termostatem. Wraz ze spadkiem temperatury wnętrza, termostat automatycznie załącza ogrzewanie tak, aby temperatura wewnątrz hydrantu nie spadła poniżej +5 0C. Specjalna konstrukcja szafy hydrantowej dodatkowo zabezpieczają hydrant przed stratami ciepła oraz kondensacji.

## Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych

- Instalacja energetyczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

- instalację odgromową dobraną zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych; instalacja odgromowa powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie wiedzą techniczną oraz normą

- Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego.

- Urządzenie hydroforowe  zasilić  z sekcji nie objętej wyłączeniem przeciwpożarowym, z rozdzielni głównej.

- Przewody wentylacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych, z niepalną izolacją termiczną i akustyczną.

## informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,

- (§32 p 3). Halę magazynową wyposażyć w gaśnice A,B,. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych: na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej produkcyjnej i magazynowej niechronionej stałymi urządzeniami gaśniczymi  o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500MJ/m2. – w pomieszczeniu magazynowym i w pomieszczeniu przenośników paletowych nie są wymagane gaśnice z uwagi na występowanie instalacji tryskaczowej..

- Zapewnić na każde 300m2 powierzchni strefy pożarowej  w przypadku pomieszczenia technicznego instalacji tryskaczowej – 1 jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3). Gaśnice umieścić w miejscach łatwo dostępnych, przy wejściach i oraz przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz

## informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach.

## Drogi pożarowe

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającego 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczającej 1000 m2; tak więc projektowany obiekt PM wymaga doprowadzenia drogi pożarowej

- Dojazd na teren działek inwestora w oparciu o istniejący układ drogowy na terenie zakładu.  Główny  dostęp do projektowanego obiektu odbywać się będzie poprzez działki Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z ulicy Fortecznej. Dostęp do  działek inwestora 102 i 103 zapewniony jest także istniejącym zjazdem z ulicy Zielonej (działka nr ew. 140). Projektowana droga wewnętrzna o szerokości 6m wzdłuż północno-wschodniej ściany projektowanego budynku wykorzystana zostanie tylko jako droga pożarowa w sytuacji pożaru. Zaprojektowany plac manewrowy od strony północno-zachodniej spełnia te rolę placu pożarowego. plac manewrowy może być wykorzystany jako droga pożarowa o szerokości min 4 m i oddalona od rzutu pionowego budynku o 5-25m. Plac manewrowy zlokalizowany we wschodniej części umożliwia zawracanie wozów strażackich.

- Minimalna szerokość drogi pożarowej 4 m, dopuszczalny nacisk osi na nawierzchnię jezdni i placu nie mniejszy niż 100kN na oś. Najbliższa krawędź drogi (placu) jest oddalona o 5m od rzutu pionowego budynku.

## Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

- Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 296) obiekty wymagają zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.

- Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów, których gęstość obciążenia ogniowego wynosi od powyżej 4000 MJ/m2, a powierzchnia strefy pożarowej wynosi od 1000 do 2000m2 – 30dm3/s (PM)

| Lp. | Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m2] | Powierzchnia strefy pożarowej [m2] |
| --- | --- | --- |
|  |  | powyżej |  | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
|  |  | do | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |  |
|  | powyżej | do | wydajność wodociągu [dm3/s]* |
| 1 |  | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| 2 | 200 | 500 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 3 | 500 | 1 000 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| 4 | 1 000 | 2 000 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 5 | 2 000 | 4 000 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 6 | 4 000 |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 |

- Zgodnie z par 7 p1 pp2) ww. rozporządzenia wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze (dla magazynu wysokiego skladowania) jest równa 50%  z 30dm3/s = 15dm3/s

- Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru dla projektowanej inwestycji w wymaganej ilości będzie dostępna z  dwóch hydrantów przeciwpożarowych DN80 na ternie spółdzielni. W północnej części działki, przy placu manewrowym projektuje się dodatkowy hydrant przeciwpożarowy DN80  (o wydajności nom. 10 dm3/s). Hydrant zasilany będzie projektowanym wodociągiem doziemnym PVC 110  podłączonym do zakładowej sieci wodociągowej dn160 służącym do zaopatrywania w wodę obiektów spółdzielni mleczarskiej. Zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć. Dodatkowy hydrant zlokalizowany jest przy ulicy Zielonej i zasilany z sieci wodociągowej gminnej. Miejsca usytuowania hydrantów zewnętrznych oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

- Hydranty oddalone od chronionego budynku w odległości <75m,

- Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

- Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:

- między hydrantami - do 150 m;

- od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

- od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

- od ściany budynku - co najmniej 5 m.

## informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych*,

*scenariuszu pożarowym – należy przez to rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

- sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji i urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,

- rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

- opracowanie scenariusza pożarowego wymagane jest dla obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej – nie dotyczy

## Uwagi dodatkowe

- Warunkiem dopuszczenia tych instalacji do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

- Nie przewiduje się rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym

- Wszystkie zastosowane wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej będą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu w formie świadectw dopuszczenia, aprobat technicznych, certyfikatów lub deklaracji zgodności i będą zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Przed oddaniem budynku do użytkowania opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku.

- Projekty branżowe urządzeń przeciwpożarowych tj. instalacji tryskaczowej, bram przeciwpożarowych, wyłącznika prądu, systemu oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantów wewnętrznych 52, klap odcinających ppoż. i zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia ppoz. wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych”